Termodiferenciální detector

ADRESOVATELNÝ

TYP FD 7120

NÁVOD K POUŽÍTÍ 02-7120

ZÁKLADNÍ POPIS

Požární detektor je určen pro včasné varování před požárem, jakmile detekuje rychlý nárůst teploty v chráněných prostorách. Princip fungování detektoru je založen na změně ohmického odporu termistoru důsledkem změny teploty okolí. Teplotní třída je programovatelná z ústředny IFS 7002 přes protokol datové linky UniTALK.  Pro ochranu před zkratem je v detektoru vestavěn isolátor. Detektor požáru (fig.1) se skládá z desky s tištěnými spoji a komory s termistorem (pos.4), pevně uloženém v plastovém těle (pos.5).

Oba indikátory LED (pos.3) umožní viditelnost v rozsahu 360 ° a poskytují  informace o stavu:

Klidový stav - obě LED blikají krátce každých 16s

Poplachový stav - obě LED trvale svítí

Poruchový stav ( aktivován izolátor) - obě LED blikají krátce s frekvencí 1 Hz

Poruchový stav (zkrat na výstupu paralelní indikace) - obě LED blikají krátce s frekvencí 2 Hz

TECHNICKÉ DATA

Napájení						(15-30)V DC

Spotřeba proudu v Klidovém stavu			né víc než 310 µA

Spotřeba proudu v Poplachovém stavu		(2±1) mA

Proud v Poplachovém stavu na výstupu RI/KL	(2±1) mA

Čas nastartování detektoru po zapnutí napájení	do 40s

Resetovaní čas					5s

Čas obnovy detektoru					do 40s

Třída teploty						programovatelné P

A1R/A2R (acc. EN 54-5:2000)

nebo BR

Chráněná oblast					kruh s průměrem 10 m

Max. výška montáže					do 8 m

Stupeň ochrany					IP 43

Rozsah provozní teploty				mínus 10°C - plus 55°C

Relativní vlhkost, odpor				(93±3)% v 40°C

Rozměry, zahrnutá patice				Ø100 mm, h 47mm

Váha, zahrnuta váha patice				0,100 kg

Typ použitého kabelu					dvou-žilový, stíněný

Průřez použitého kabelu				(0,8-2,5) mm2

INSTALACE

Požární detektor pracuje se základnou typu 7100. Je dodána samostatně a připevněna na  požadované místo pomocí šroubů. Připojení vodičů je provedeno podle diagramu fig.2. Je doporučeno použít kabelové koncovky. Detektor požáru je umístěn na základně (fig.1,pos.1). Je důležité řešit začátky a konce požárních linek (loops).

Požární detektor je uložen v požární patici (fig.1,pos.1). Upevníte ho otočením dle hodinových ručiček dokud nezapadnou do sebe rýhy (fig.1,pos.2). Sloty patice a těla detektoru musí zacvaknout do sebe.(fig.3.2).

Vzhled požárního detektoru (fig.4). Před instalací, západka (pos.3) je oddělena od patice a zámku.

Vyjmutí detektoru z patice. Pevně podržte patici detektoru a otočte detektorem v protisměru hodinových ručiček. Opatrně vyjměte detektor.

TESTOVÁNÍ

Detektor požáru je testován požární ústřednou po oživení linky:

- Je napájen z  poplachové smyčky z požární ústředny IFS7002.

- Detektor zkoušíme tepleným testem. Během 40s přejde do Poplachového režimu.

- Tlačítkem Reset je odeslán z požární ústředny příkaz na testovaný požární detektor, který bude během 40 sekund uveden do Klidového stavu. Poté je opět připraven detekovat další poplach.

.

SERVISNÍ PLÁN

Je prováděn pověřenými pracovníky a obsahuje následující činnosti:

- Vizuální kontrola poškození					- měsíčně

- Testování v reálných podmínkách				- měsíčně

- * Preventivní čistění (odprašování)	 			- každých 6 měsíců

* Vyjměte detektor z patice. Sejměte kryt těla detektoru, očistěte malým štětcem termistor a komoru detektoru.

ZÁRUKA

Délka je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.