MODUL S KONVENČNÍ LINKOU SE ZABUDOVANÝM

POŽÁRNÍM DETEKTOREM

ADRESOVATELNÝ

TYP FD 7201

UŽIVATELSKÝ MANUÁL02-7201

ZÁKLADNÍ POPIS

Modul s připojením konvenční linky je vyroben pro připojení konvenčních detektorů na linku (maximálně můžeme připojit 32 detektorů) do adresovatelného interaktivního IFS7002. Zabudovaný detektor (termo-diferenciální teplotní) poskytuje včasné varování o vzniku požáru pomocí vyhodnocování nárůstu teploty. Třída teploty je programovatelná z požární ústředny IFS7002.

Modul s konvenční linkou obsahuje desku tištěného spoje, komoru se zamontovaným termistorem do plastového těla. Svorky pro připojení požární linky –IN/OUT, +IN, -OUT a konvenční požární detektor RI/KL- a KL+ jsou umístěny na patici. Modul je zakončený odporem EOL-1 s červeným R a černým B vedením.

Komunikace mezi požární ústřednou IFS7002 a modulem FD 7201S je provedena pomocí sofistikovaného protokolu UniTalk. Modul konvenční linky je napájen součastně z požární a napájecí linky. Dva zabudované izolátory poskytují ochranu jak požární tak i napájecí linky.

LED znázorňují tyto informace:

- Klidový stav – červená a žlutá LED krátce blikají každých 16s

- Poplachový stav na zabudovaném detektoru – červená LED nepřerušovaně svítí, žlutá nesvítí;

- Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každou 1s, červená LED nesvítí

- Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každé 2s, červená LED nesvítí

- Poruchový stav (Odebraný detektor z konvenční linky) – červená LED nesvítí, žlutá LED bliká 2x každou sekundu

- Poruchový stav (zkrat nebo přerušení konvenční linky) – červená LED nesvítí, žlutá LED nepřerušovaně svítí

TECHNICKÉ DATA

Napájení požární linky						(15-30)V DC

Proudový odběr v klidovém stavu				(4-8) mA

Proudový odběr zabudovaného detektoru v Poplachovém stavu	(6-10) mA

Proudový odběr požárního detektoru na konvenční lince

V poplachovém stavu						až do 50 mA

Napájení konvenční linky					(14-30)V DC

Proudový odběr konvenční linky ve stavu:

- Poruchový stav (přerušení)				(0-2) mA

- Klidový stav						(3-13) mA

- Poplachový stav					(14-50) mА

- Poruchový stav (zkrat)					více než 50 mA

Třída teploty detektoru						programovatelná P

A1R/A2R (dle. EN 54-5:2000)

nebo BR

Chráněný prostor zabudovaným detektorem			okruh s průměrem 10 m ve výšce 8 m

Použitý průřez kabelu						(0,8-2,5) mm2

Použité typy kabelů:

- požární linka						dvou-vodičový, stíněný

- konvenční linka					dvou-vodičový

Stupeň ochrany							IP 43

Provozní teplota						minus 10°C - plus 55°C

Relativní vlhkost						(93±3)% v 40°C

Rozměry, s paticí						Ø100 mm, h 47 mm

Váha,s paticí							0,100 kg

INSTALACE

U modulu s konvenční linkou je použita patice typ 7100A, která je dodávána separátně Upevněte ji na požadované místo pomocí šroubů. Je velice důležité připojit kabely dle přiloženého manuálu v krabičce detektoru. Doporučujeme použít kabelové koncovky. Zakončovaní odpor EOL-1 je připojen do posledního požárního detektoru na konvenční lince. Není dovoleno připojení více než 5-ti modulů konvenčních linek do jedné požární linky ústředny IFS7002.

Zamčení modulu konvenční linky – Před instalací, klíč je oddělený od zamykacích žeber.

Odebrání modulu s konvenční linkou uzavřeným do patice. Vložte klíč do slotu a pokračujte otáčením modulu ve protismětu hodinových ručiček dokud ho nevyjmete z patice.

Důležité: Detekce poruchy – Odebraný detektor z konvenční linky, použijte patici typu 3000D nebo 8000D.

TESTOVÁNÍ

Modul s možností připojení konvenční linky je testován jako část požárního systému:

1. Je-li aktivovaný požární detektor na konvenční lince (nezbytná dvojitá aktivace v rozmezí 60s) modul s konvenční linkou  aktivuje Poplachový stav ústředny.

2. Reset ústředny vyresetuje vstupní modul do Klidového stavu.

SERVISNÍ PLÁN

Je prováděn pověřenými pracovníky a obsahuje následující činnosti:

1. Vizuální kontrola poškození			- měsíčně

2. Testování v reálných podmínkách		- měsíčně

3.* Preventivní očištění				-každých 6 měsíců

* Vyjměte modul z patice. Opatrně rozeberte detektor. Jemně očistěte komoru a termistor jemným prachovým hadříkem

ZÁRUKA

Délka záruky je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly dodrženy kladené požadavky na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.