VÝSTUPNÍ MODUL S JEDNÍM VÝSTUPEM

ADRESOVATELNÝ

TYP FD 7203R

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 02-7203R

ZÁKLADNÍ POPIS

Výstupní modul je vyroben pro ovládání externích zařízení pro požární systémy IFS7002. Výstupní modul je vybaven jedním relé výstupem ,který reaguje na změnu stavu externího zařízení nebo ho přímo ovládá.

Výstupní modul se skládá z tištěného spoje, nosných sloupků s plastového boxu s krytem. Svorky pro připojení požární linky SL, napájecí linky PL a výstupu pro externí zařízení OUT jsou umístěny na desce tištěných spojů. Komunikace mezi požární ústřednou IFS7002 a modulem FD 7201S je provedena pomocí sofistikovaného protokolu UniTalk. Modul konvenční linky je napájen součastně z požární a napájecí linky. Dva zabudované izolátory poskytují ochranu jak požární tak i napájecí linky

LED znázorňují tyto informace:

- Klidový stav – červená a žlutá LED krátce blikají každých 16s

- Aktivovaný výstup – červené LED nepřerušovaně svítí, žlutá LED nesvítí

- Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každou 1s, červená LED nesvítí

- Poruchový stav (aktivovaný izolátor na napájecí lince) – žlutá LED bliká  každé 2s, červená LED nesvítí

TECHNICKÉ DATA

Napájení:

- požární linka					(15-30)V DC

- napájecí linka				(12-30)V DC

Proudové spotřeba v Klidovém stavu:

- požární linka					300 µА

- napájecí linka				2 mA

Proudová spotřeba v Poplachovém stavu:

- požární linka					3 mA

- napájecí linka				až do 1A

Relé výstup:						1 kus.

- typ				`		bezpotenciální, NО

- elektrické parametry				1А/30V DC  0,5А/125V АC

Konstantní výstupní proud:				1 kus.

- napájení					(12-30)V DC

- maximální proud				1 A

Průřez kabelů						(0,8-2,5) mm²

Typ kabelů:

- požární linka					two-wire, shielded

- napájecí linka				two-wire

- externí/výstupní zařízení			two-wire

Stupeň ochrany					IP 50

Provozní teplota					minus 10ºС - plus 55ºС

Relativní vlhkost					(92±3)% at 40ºС

Rozměry		 				120x164x74 mm

Váha							0,250 kg

INSTALACE

Instalujte v dle následného doporučení:

1. Odstraňte kryt modulu. Odšroubujte 4 šrouby

2. Odmontujte desku plošného spoje a připravte si kryt na vyvrtání děr pro upevnění a  kabeláž..

3. Pomocí vyvrtaných děr upevněte kryt na stěnu a protáhněte kabely připravenými dírami

4. Upevněte desku plošného spoje

5. Připojte kabely dle originálního návodu. „A“ je externí zařízení, které je ovládáno přes relé kontakt a „B“ přes potenciální kontakt. Doporučujeme použít kabelové koncovky.

6.Přikryjte modul krytem a zašroubujte 4 šrouby.

TESTOVÁNÍ

Vstupně/výstupní jednotka je testována/servisována jako část požárního systému:

Výstup modulu je hlídán požární ústřednou.  Pokud se ústředna ocitne v Klidovém stavu, tak se výstup automaticky přepne taktéž do Klidového stavu.

SERVISNÍ PLÁN

Je prováděn pověřenými pracovníky a obsahuje následující činnosti:

1. Vizuální kontrola poškození			- měsíčně

2. Testování v reálných podmínkách			- měsíčně

ZÁRUKA

Délka je 24 měsíců od data prodeje. Výrobce garantuje běžný provoz požárního detektoru, tak aby byly drženy požadavky kladené na tento typ detektoru. Záruka výrobce se nevztahuje na mechanické poškození detektoru nebo na neoprávněné úpravy. Záruka výrobce se vztahuje pouze na poškození způsobeného výrobcem.